|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное дошкольное образовательноеавтономное учреждение«Детский сад № 39»пер. Квартальный, 6, г. Оренбург, 460005,тел. (3532) 43-06-75e-mail:detsad\_39\_@mail.ru; http://orensad39.ru/  05.10.2023 № 77  |  |

***Письменное пояснение по выполнению Решения Центрального районного суда города Оренбурга***

 По итогам плановой проверки муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 39» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий главного управление МЧС России по Оренбургской области было получено Предписание № 33/1/1, в котором перечислен ряд выявленных нарушений пожарной безопасности, срок исполнения Предписания № 33/1/1 - 15.02.2022г.

 **Вынесено Решение Центрального районного суда города Оренбурга от 20.12.2022 г. № 2-3620/2022 об** обязании МДОАУ № 39 выполнения работ по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, **срок исполнения – 31.12.2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование**  | **Срок исполнения** | **Примечание** |
|  | Выполнить открывание дверей эвакуационного выхода групповой ячейки по направлению выхода из помещения  | 31.12.2023 | **Выполнено**  Договор на установку межкомнатных дверей с ИП Надршина Ригина Ринатовна, от 28.11.2022 № 1620, на сумму 62 000.00 руб.Двери установлены – декабрь 2022г. |
|  | Заменить отделку потолка и покрытие пола в помещении групповой ячейки (группа 3-4 года) на отделку потолка и покрытие пола менее, чем КМ 2  | 31.12.2023 | **Выполнено частично**Необходимо заменить линолеум в групповой комнате.*Составлен локальным сметный расчет «Замена покрытия пола и монтажа подвесного потолка типа Армстронг МДОАУ № 39, г.Оренбург, пер.Квартальный, 6» на сумму 465 141,50 руб. Направлено письмо Учредителю с просьбой выделения денежных средств.* |
|  | Оборудовать эвакуационные выходы из коридора первого этажа в лестничной клетке приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах | 31.12.2023 | **Выполнено частично**Установлены приспособления для самозакравыния, приклеено уплотнение в притворах |
|  | Выполнить открывание дверей эвакуационного выхода групповой ячейки (младшая группа) по направлению выхода из помещения  | 31.12.2023 | **Выполнено**  Договор на установку межкомнатных дверей с ИП Надршина Ригина Ринатовна, от 28.11.2022 № 1620, на сумму 62 000.00 руб.Двери установлены – декабрь 2022г. |
|  | Оборудовать эвакуационный выход из подвального этажа обособленным наружу, отделенным от лестничной клетки, глухой противопожарной перегородкой первого типа | 31.12.2023 | **Не выполнено** Выполнить технически невозможно |
|  | Заменить отделку потолка и покрытие пола в помещении групповой ячейки (группа 4-5 года) на отделку потолка и покрытие пола менее, чем КМ 2  | 31.12.2023 | **Выполнено частично**Необходимо заменить отделку потолка в спальне.*Составлен локальным сметный расчет «Замена покрытия пола и монтажа подвесного потолка типа Армстронг МДОАУ № 39, г.Оренбург, пер.Квартальный, 6» на сумму 465 141,50 руб. Направлено письмо Учредителю с просьбой выделения денежных средств.* |
|  | Оборудовать помещение групповой ячейки (гр. 4 -5лет) двумя эвакуационными выходами | 31.12.2023 | **Не выполнено**Сумма для устранения нарушения - 500 000.00 |
|  | Заменить отделку потолка и покрытие пола в помещении групповой ячейки (группа 6-7 года) на отделку потолка и покрытие пола менее, чем КМ 2  | 31.12.2023 | **Не выполнено**Необходимо заменить отделку потолка в групповой.Необходимо заменить покрытие пола в помещении групповой ячейки (группа 6-7 года)*Составлен локальным сметный расчет «Замена покрытия пола и монтажа подвесного потолка типа Армстронг МДОАУ № 39, г.Оренбург, пер.Квартальный, 6» на сумму 465 141,50 руб. Направлено письмо Учредителю с просьбой выделения денежных средств.* |
|  | Оборудовать здание прачечной автоматической установкой пожарной сигнализации (здание прачечной) | 31.12.2023 | **Не выполнено**Необходимая сумма на проект 45 000.00Необходимая сумма на установку пожарной сигнализации 100 000.00 |
|  | Оборудовать здание прачечной системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  | 31.12.2023 | **Не выполнено**Необходимая сумма на проект 45 000.00Необходимая сумма на установку пожарной сигнализации 100 000.00 |

Заведующий МДОАУ № 39 Ганина Л.А.